采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

| 项目名称 | 2019年安徽体育运动职业技术学院校园提升工程第7包 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2019ZACZ2633-7 |
| 供货地点 | 安徽省合肥市，采购人指定地点。 |
| 供货期限 | 合同签订后两年。合同一年一签，第一年服务期结束后，经采购人年度考核合格后，可续签下一年采购合同,续签金额不变。 |
| 付款方式 | 完成服务内容的前提下,每季度支付一次，每次支付年度合同款项的25%。 |
| 评标办法 | 综合评分 |

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可；

2、中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，投标供应商对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

一、项目概况

为了满足运动队训练、比赛等需求，安徽体育运动职业技术学院拟对地源空调维修维护项目进行公开招标，服务期限为两年。

二、服务需求

（一）基本内容

1、维保范围：包括但不限于地源空调主机、末端、整个系统的维护保养及采购人所要求的的其他维保。

2、严格按照空调系统维护保养手册，进行空调维护保养。具体如下：

2.1空调主机维保

（1）机房内主机每年换季时进行制冷、制热功能转换，确保系统正常运行， 对机房系统固定支架、紧固件每年制冷季运行前进行一次防腐维护，每年更换系统循环水一次。

（2）检查主机螺丝有无松动;检查制冷剂是否充足;检查水流开关动作是否正常;检查控制器保护是否灵敏;检查并清洁接触器;检查各接线端子并拧紧。

（3）检查压机油路系统;检查压机电磁阀通电是否正常。

（4）检查机组蒸发器和冷凝器密封垫是否良好;检查冷凝器高压安全阀是否能正常开启;机组冷凝器的化学清洗和预膜防腐处理。

2.2空调末端维保

（1）对空调末端系统每年夏冬之初进行一次杀菌、消毒、净化处理，去除微生物滋生，消灭细菌根源，使风机所送调节风符合空气卫生标准；

（2）对电器系统进行维护，具体内容有：检查控制电源接线可靠、压缩机电动机、风机电动机、电器绝缘状况、配电线缆使用状况、电加热器、各种传感器使用情况；

（3）冷热源侧每年进行一次巡检和维护，每月对地下水位和水温情况进行一次检测，并将检测结果书面报给采购人；

（4）在制冷、制热季，中标供应商必需安排两人 24 小时常驻采购人现场，确保空调机组正常运转，发现问题现场能及时处理，且每周派专业人员巡检一次，并通过科学规范的检查，及时发现系统存在的问题更换，配合采购人把问题解决在萌芽当中，确保系统安全稳定的运行；

（5）检查风机电源开关是否损坏;

（6）清洗风机盘管过滤器，出风口及回风口过滤网，并安装牢固；

(7)检查风机外壳是否损坏、变形;

(8)检查电机有无异声，是否损坏。

2.3空调水循环系统的清洗

（1）杀菌：通过向循环水系统加入杀菌药剂，清除循环水中的细菌和藻类；

（2）粘泥剥离：加入剥离剂，将管道内的生物粘泥剥离脱落;

（3）化学清洗：加入化学清洗剂，主要是无腐蚀型安全环保水垢清洗剂（安全环保型强力除垢剂，可生物降解。由多种活性剂、酸式盐、有机酸、渗透剂等组份复配，可快速清除溶解各种换热设备、锅炉和管道中的水垢、锈垢和其它沉积物，同时，在金属表面形成保护膜，防止金属腐蚀和水垢的快速形成。）将管道内的浮锈和水垢清洗下来；

（4）表面预膜：加入预膜剂，以起防蚀作用。

3、提供全天候应急处理服务，并在接到采购人紧急报修通知后 2小时内赶到现场。

4、制定地源热泵空调系统设施维护保养计划，派遣已通过地源热泵空调系统行业特有工种职业技能鉴定，持有高级技能以上等级职业资格证书的保养人员（每次至少 2 人）持证每月定期维护保养招标文件中约定的空调设施，如实出具相应的空调设施维修保养报告书。

5、接到采购人故障报告后，派遣已通过地源热泵空调系统行业特有工种职业技能鉴定，持有技师以上等级职业资格证书的维修人员（每次至少 2 人）24 小时内到现场修复存在问题和故障的空调设施，并承担不及时维修发生的责任。

6、在服务期（两年）内因保养不当而损坏的零部件由中标供应商免费更换。

7、在服务期（两年）内所更换的零部件在两年内损坏，由中标供应商全部免费包修包换。

8、对空调设施故障零部件提供临时备件；对于在巡检过程中发现的损坏部件及维修费用，确需更换的，由中标供应商免费更换。

9、通过政府主管部门年检。

10、每年综合性的运行安全和运行质量的检查不少于 4 次（制冷季前后各一次，制热季前后各一次），并在检测结束时向采购人提交检测报告。

11、使用原厂正品配件，进货后提供能证明是正品的材料。

（二）工程质量保证要求

（1）抓好工序质量管理，按照工序工艺操作规程进行维护，做好现场检测和维护记录。

（2）免费对采购人相关人员进行全面技术培训，熟悉了解设备设施的运行状态和应急操作。

（3）遇到采购人大型活动，必须到现场保障整个活动的顺利进行。

（4）中标供应商每次维修保养后应提交书面维修保养报告给采购人存档；维修保养合同期满后，中标供应商应向采购人提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。每次维修保养需采购人相关管理部门签字确认。

（5）各次检测、检查、试验必须采购人和中标供应商双方代表签字方能认可。

（6）合同签订后的中标供应商首先对维修保养的地源空调设备进行一次全面检查，由采购人负责将系统全部正常移交予中标供应商，日后由中标供应商负责维护、保养及损坏设施的更换。

（7）中标供应商需委托具有政府部门认可有资质的单位进行相关检测工作（包含年检）。全部费用由中标供应商承担。

（8）中标供应商所有维保人员需按照有关部门要求持证上岗。

（三）安全及其他要求

（1）中标供应商必须保障维护维保工作安全，因中标供应商原因造成的学生、教职工等人员维护维保工作的人身安全和财产损失的，中标供应商必须承担相应的经济和法律责任，采购人不承担任何责任。

（2）中标供应商必须建立安全及卫生责任管理制度。中标供应商单位负责人作为维护维保工作卫生安全的第一责任人，对相应的安全管理工作负有直接的组织和管理义务，并承担全部责任和费用。如发生安全等事故，中标供应商负完全责任，采购人不承担任何责任。给采购人造成损失的，应予承担全部责任和费用。中标供应商在施工期间若发生消防事故、失窃、安全和意外事件等致采购人或任何第三方人身、财产损害的，由中标供应商承担一切经济与法律责任。

（3）中标供应商负责维护维保工作期间的成品保护，因中标供应商原因造成采购人原有物品、建筑损坏、失窃等，由中标供应商中标供应商承担一切经济与法律责任。否则采购人有权扣除质保金。

（4）中标供应商负责维护维保工作期间的施工垃圾、废弃物等清理，并按照采购人要求堆放到指点地点或运出校园，不得随意丢弃、堆放。否则采购人有权扣除质保金。

（5）如遇安全事故，中标供应商必须保证1小时内向采购人汇报，并配合采购人或主管部门的调查取证，并承担安全事故造成的一切责任和损失费用，采购人不承担任何经济与法律责任。

（6）中标供应商负责工作人员的安全，工作人员在维护维保工作期间发生的一切安全事故由中标供应商自行承担所有的法律和经济责任。

（7）中标供应商不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。否则采购人有权解除合同并追究中标供应商的违约责任。

（四）维修维护清单表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地源热泵热水机组（克莱门特） | 台 | 1 | 型号:QR=600KW，NR=170KW 维修内容：整机全面检查（含电气控制部分），更换干燥过滤器DN48=32只；更换冷冻油UC6460197=7桶（原厂油）；更换R134A氟利昂13.6KG/桶=2桶；冷凝器清洗2套 |
| 2 | 地源热泵机组（克莱门特） | 台 | 1 | 型号:QL=2594KW,NL=368KW;QR=2778KW，NR=480KW 维修内容：整机全面检查（含电气控制部分），更换干燥过滤器DN48=32只；更换冷冻油UC6460197=14桶（原厂油）；更换R134A氟利昂13.6KG/桶=4桶；冷凝器清洗4套 |
| 3 | 地源热泵机组（为全热回收机组） | 台 | 1 | 型号:QL=2594KW,NL=368KW;QR=2778KW，NR=480KW 维修内容：整机全面检查（含电气控制部分），更换干燥过滤器DN48=32只；更换冷冻油UC6460197=14桶（原厂油）；更换R134A氟利昂13.6KG/桶=4桶；冷凝器清洗4套 |
| 4 | 卧式地源水循环泵 | 台 | 6 | 型号:[520m3/h,42m,N=75KW] 维保内容：水泵漏水严重 1、全面检查（含配套控制柜） 2、拆除原水泵，更换新的机械式博山循环水泵，原电机保留。 |
| 5 | 热水循环泵 | 台 | 6 | 全面检查（含配套控制柜）及更换材料。 |
| 6 | 地埋管网 | 项 | 1 | 1、管道清洗：约20万米。 2、地埋管漏点检测、封堵或更换泄漏点管道。 |
| 7 | 空调侧 | 项 | 1 | 管道清洗：约880米（管径大于80,小于400）。 机房、末端、冷却塔、过滤器及地埋药剂化学清洗、物理清洗 ： 杀菌剂 20桶 分散剂 35桶 清洗剂 35桶 预膜剂 20桶 预膜强化剂 25桶 冷却缓蚀阻垢剂 15桶 |
| 8 | 组合式风柜 | 台 | 1 | 1、风柜皮带调整、轴承润滑或更换、损坏的过滤器更换、风道漏风处理、表冷器清洗及相关材料更换。 2、型号:具体参数现场勘查 |
| 9 | 良机闭式冷却塔 | 台 | 1 | 1、型号:250m3/h,7.5KW, 2、质量:5.4t 维保内容：塔整体清洗、扇叶调整、轴承润滑、皮带调整、填料更换等 |
| 10 | 地源侧检修 | 项 | 1 | 维保内容：地源井633孔 1、DN32截止阀1266个、压力表、温度计更换。 2、静态平衡阀（阀门坏死失灵）、截止阀（阀芯断裂漏水）、压力表更换。 |
| 11 | 转换阀门维修 | 个 | 8 | DN350（8个）转换阀门封闭不严，有跑冒水现象需更换维修。 |
| 12 | 空调补水装置 | 台 | 1 | 全面检查，常有不补水现象，查找原因，更换零部件等。 |

三、报价要求

本项目报投标总价，报价包括但不限于维修维护、更换配件材料、运输、人工、安装、拆除、更换、翻新、售后、验收、税费及其他不可预见费等一切相关费用。投标供应商报价不得超过本项目预算（55万元）。

四、其他要求

所使用配件、材料必须符合国家或省内及行业标准。中标供应商签订合同进场前提供给采购人主要配件、材料的产品合格证和产品说明书，包括：性能参数、有关指标、出产地等。