安徽诚信项目管理有限公司

龙川里智能化、共建共享工程标前公示

| 项目名称 | 龙川里智能化、共建共享工程 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2019ABCZ2931 |
| 项目预算 | 600万元 |
| 招标内容 | 本工程为滨湖·龙川里小区，位于包河区祈山路与龙川路交口东南角,规划用地面积为70.45亩,总建筑面积160864平方米，共1162户。本项目属于高层住宅小区。变电所、配电房、生活泵房、消防水泵房设于地下室。详见招标文件 |
| 付款方式 | 每月支付已完工程量的 70%,竣工验收合格并移交物业后付至合同价款的85%。在竣工后结算审计期间不再支付工程进度款，工程结算审计定案且移交使用方后付至结算价的 97%；余 3%作为质保金，待工程质量缺陷责任期（贰年）满并经建设单位、使用单位复验合格后付清（无息）。 |
| 拟采用评标办法 | 有效最低价法 |
| 投标人资格要求（暂定，最终以招标文件为准） | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质； 3.具有安全生产许可证； 4.2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有单个合同总金额不少于500万元的智能化项目业绩； 5.拟派项目经理（项目负责人）须同时满足下列条件： 1）具有机电工程专业一级注册建造师注册证书（注册单位须与投标人名称一致） 2）投标文件中须提供投标人为其缴纳的自2019年1月1日以来（任意一个月）的社保证明材料； 6.本项目不接受联合体投标； 7.符合下列情形之一： 1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。 8.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人： 1）投标人被人民法院列入失信被执行人的； 2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； 4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； 5）投标人被合肥市人社部门列入拖欠农民工工资黑名单的； 6）投标人被合肥市城乡建设局因安全生产责任事故限制在合肥行政区域内承接新的工程项目且在限制期内的。 |
| 免费质保期 | 验收合格之日起二年 |
| 履约保证金 | 1.履约保证金数额：中标价的10 ％ 2.收受方式为：☑现金保证 ☑银行保函 ☑银行转账 3.收受人为:□招标人、(委托人、□安徽诚信项目管理有限公司 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将有权提请合肥市公共资源交易监督管理局，取消其中标资格。 5.退还：竣工验收合格并移交后一个月内无息退还 。 6.如采用银行保函，银行保函由合肥本地银行或在合肥具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。 其他详见招标文件第三章投标人须知第31条 |
| 技术需求 （包括项目概述、内容 、人员配备、机械配备、项目管理、设备采购清单、安装、调试要求、售后服务、技术方案及维保要求等等） | 详见用户需求书 |

# 招标需求

前注：

1.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会审核认可；

2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评标委员会审核认可；

4.投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

6.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系安徽诚信项目管理有限公司，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

- 货物需求

详见工程量清单，货物的种类和数量以工程量清单为准。

- 技术要求

如本项目发布的其他资料如图纸、工程量清 单中要求与招标文件不一致的，以招标文件中技术要求为准。

| 楼宇对讲系统 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 |
| 一 | 前端设备 |  |  |
| 1 | 室内机（含电源） | 屏幕：10.1寸TFT液晶屏，超薄机身设计，全屏触摸； 2、工作电压：DC12-24V ±10% 3、自带16路防区，自带防拆、防破坏报警功能； 4、支持POE供电； 5、可接收并查看物业及其他住家发布的信息 6、呼叫管理中心机进行对讲 7、监控权限内主机及围墙机视频 振铃声级≥80dB(A) 8、与电梯实时联动，控制电梯（呼梯、户户互访、查看电梯楼层等） 能够进行语音留言，带抓拍图片 9、支持16路有线报警防区触发报警时住家输入挟持密码进行消警同时能挟持报警信 10、工作电压：DC12-24V ±10% 11、最大功耗：≤4W 12、待机功耗：1.6W | 台(套) |
| 2 | 梯口机（含电源） | 摄像头：CMOS低照度130w像素高清彩色摄像头； 2、视频压缩标准:H.264； 3、分辨率：1280*720； 4、显示屏：7寸彩色TFT LCD； 6、操作界面：液晶显示，简易菜单； 7、音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 8、自带云对讲手机开锁功能； 10、可拓展支持动态人脸识别开锁、手机APP二维码开锁及蓝牙开锁； 11、开门延时自动报警功能； 12、语音提示； 13、防拆报警； 14、系统：安卓操作系统 15、摄像头:不低于130万像素 16、卡容量:不低于20000张 17、人脸存储不低于10000张 18、防护等级：IP54 19、工作温度：-40°C~70°C | 台 |
| 3 | 围墙机（含电源） | 、摄像头：CMOS低照度130w像素高清彩色摄像头； 2、视频压缩标准:H.264； 3、分辨率：1280*720； 4、显示屏：7寸彩色TFT LCD； 6、操作界面：液晶显示，简易菜单； 7、音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 8、自带云对讲手机开锁功能； 10、可拓展支持动态人脸识别开锁、手机APP二维码开锁及蓝牙开锁； 11、开门延时自动报警功能； 12、语音提示； 13、防拆报警； 14、系统：安卓操作系统 15、摄像头:不低于130万像素 16、卡容量:不低于20000张 17、人脸存储不低于10000张 18、防护等级：IP54 19、工作温度：-40°C~70°C | 台 |
| 4 | IP一体化门禁机 | 1、工作电压：12~24V DC 2、静态功耗：1W 3、工作温度：-40℃~70℃ 4、容量：3万张 5、接口：RJ-45接口/RS485接口/火警接口 6、防护等级：IP30 | 台 |
| 5 | 单门磁力锁 | 180KG | 把 |
| 6 | 出门按钮（不锈钢） | 86型 | 只 |
| 7 | 紧急按钮 | 1、名称：紧急按钮 2、技术参数：开关方式：钥匙复位（自动复位可定制） 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 只 |
| 8 | 燃气报警探测器 | 1、名称：燃气报警探测器 2、技术参数：额定工作电压：DC12V;工作电压范围：DC10V-14V 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 只 |
| 9 | 8口交换机 | 1、提供网络接入口，进行网络数据打包与转发 2、工作电压：18~24V DC 3、静态功耗：0.5W 4、工作温度：-25℃~70℃ 5、容量：8口 6、接口：RJ-45接口/RS485接口 7、防护等级：IP30 | 台 |
| 10 | 16口交换机 | 1. 固化10/100M以太网电口≥16个，千兆电接口≥2个，千兆光接口≥2个； 2. 交换容量≥64Gbps，包转发率≥8.4Mpps； 3. MAC地址表大小≥8K； 4. ★为保证设备稳定运行，接口防雷能力≥10kv，提供厂商官网全屏截图和链接证明； 5. 所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤10W； 6. ★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机同一品牌； 资质要求： 1. 提供国家强制性3C认证证书复印件； | 台 |
| 11 | 48口交换机 | 1.★固化百兆电接口≥48个，独立千兆SFP光接口≥2个，独立千兆电接口≥2个； 2.交换容量≥64Gbps，包转发率≥17Mpps； 3.支持IPv4静态路由和IPv6静态路由功能； 4.为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥8kv； 5.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机同一品牌。 资质要求： 1.提供国家强制性3C认证证书复印件； | 台 |
| 12 | 楼层弱电箱 | 1、规格：400*300*150mm成套配电箱 | 只 |
| 13 | 单元弱电箱 | 1、名称：楼层设备箱 2、规格：500*600*200mm成套配电箱 | 只 |
| 14 | 4口光纤盒 | 1、名称：4口光纤盒 2、技术要求：满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC、ST、单双工不同类型的光纤适配器；1U高度；含法兰等 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 个 |
| 15 | SC-SC耦合器 | 安装 | 个 |
| 16 | 光纤尾纤 | 1、名称：光纤尾纤 2、规格：符合IEC和BELLCORE标准要求；与光纤连接器配对并安装在接头接线板上；适用与紧套型光缆（直接安装）和松管型光缆（配合托盘和尾纤）； 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 根 |
| 17 | 2米成品光纤跳线 | 1、名称：跳线 2、技术参数：通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线箱到有源设备的连接 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 条 |
| 18 | 超五类水晶头 | 超五类水晶头、压接 | 个 |
| 19 | 门禁卡 | IC卡 | 张 |
| 二 | 传输部分 |  |  |
| 1 | 进户信号线UTP5E | 进户信号线UTP5E、敷设、测试 | m |
| 2 | 紧急按钮线RVV2*0.5 | 紧急按钮线RVV2*0.5、敷设、测试 | m |
| 3 | 燃气报警线RVVP4*0.5 | 燃气报警线RVVP4*0.5、敷设、测试 | m |
| 4 | 电源线RVV3*1.5 | 电源线RVV3*1.5、敷设、测试 | m |
| 5 | 联网光纤四芯单模光纤 | 1、名称：四芯单模光纤、敷设、熔接、测试 | m |
| 三 | 后端设备 |  |  |
| 1 | 中心管理机（含电源） | 1、支持刷卡授权中心管理机、密码授权中心管理机。 2、最大功耗：8W 3、待机功耗：<3W 4、操作系统：linux操作系统 5、CPU：双核A7 6、主屏：双核1.2GHz 7、RAM：8G 8、Flash：2G 9、屏幕：10.1寸 TFT LCD 10、分辨率：1280*800 11、视频格式：H.264 12、传输方式：TCP/IP 网络传输 13、供电方式：DC12-24V±10% | 台 |
| 2 | 中心管理软件（适用服务器） | 1、型号 Intel_i3-5010U 2、处理能力 支持1路200万像素视频流 3、cpu Intel HD Graphics 5500 4、内存 4G/DDR3/1600 5、硬盘 1T/5400Rpm 6、网络 千兆网卡 7、显卡 集成显卡 8、主机数 30台及以下 9、最大支持人脸数量5万张 10、门禁管理主要实现门禁记录的查看与查找、对某个门口主机进行开门操作，对某个门口主机进行单独门禁卡处理以及对小区物业卡、业主卡、临时卡进行注册、注销和门禁权限等管理功能。 11、门禁记录 12、设备控制 | 套 |
| 3 | 管理电脑 | 1、名称：管理电脑（与周界报警合用） 2、技术参数：I5处理器，2G内存，1T硬盘,22寸显示器 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 台 |
| 4 | 发卡器 | 一：功能特点 1、声光提示：刷卡时具有声音和灯光提示（红灯/绿灯） 2、数据读取：具有读卡数据功能，支持刷IC卡及CPU卡，身份证 3、便捷接口：USB接口，通讯和供电接口 4、驱动类型：USB串口驱动，驱动类型：CP210x＿VCP＿Window 二：技术参数： 1、工作电压：DC 5V 2、最大功耗：0.82W 3、工作温度：-25℃～55℃ 4、工作频率：13.56M Hz 5、读写卡距离:≥2cm(视卡而定) 6、卡 类 型：IC卡或CPU卡 7、防护等级：IP30 | 台 |
| 5 | 人脸录入设备 | 1、名称：人脸录入摄像机； 2、满足系统功能需求。 |  |
| 6 | 28光口汇聚交换机 | 1.★固化千兆光接口≥28个，固化千兆电接口≥8个，固化4个1G/10G SFP+光口，在满足上述接口的同时另外提供业务扩展槽数≥2个，提供厂商官网全屏截图及链接证明； 2.千兆接口、万兆接口支持64字节到9216字节0丢包的100%线速转发； 3.设备管理配置1个MGMT端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口； 4.★交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥340Mpps，提供厂商官网全屏截图及链接证明； 5.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤60W； 6.★支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快30ms 级故障链路收敛，提供第三方检测报告及虚拟化网络操作系统著作权证书复印件证明； 7.★设备支持策略随行功能，用户移动到不同位置，保证IP地址不变，提供第三方权威机构检验报告复印件； 8.配置完整主机、冗余电源； ★资质要求： 1. 提供产品厂商的CMMI5、ISO27001和TL9000认证证书复印件； 2.体现原厂售后服务实力，网络设备生产厂商符合GB/T27922-2011标准的售后服务认证（5星级），提供证书复印件； 3.为了响应国家节约能源的政策，设备制造商须具备ISO 50001国际认证证书，证书上必须体现符合ISO 50001:2011标准； | 台 |
| 7 | 光纤模块 | 1、名称：光模块 2、技术参数：100M单模接口模块（1310nm），15km 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 个 |
| 8 | 网络机柜 | 1、名称：42U机柜 2、技术参数：42U,600*800 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 台 |
| 9 | 48口光端盒 | 1、名称：48口光端盒 2、技术要求：支持19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装； 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 个 |
| 10 | 光纤尾纤 | 1、名称：光纤尾纤 2、规格：符合IEC和BELLCORE标准要求；与光纤连接器配对并安装在接头接线板上；适用与紧套型光缆（直接安装）和松管型光缆（配合托盘和尾纤）； 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 根 |
| 11 | 2米成品光纤跳线 | 1、名称：跳线 2、技术参数：通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线箱到有源设备的连接 2、采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 条 |
| 12 | SC-SC耦合器 | 安装 | 个 |
| 综合安防系统 |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 |
| 一 | 前端部分 |  |  |
| 1 | 200万高清筒机 | 1、名称：200万高清筒机（含电源、支架） 2、技术参数：具有200万像素CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准）。 ★内置红外与白光补光灯。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于110米。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 注：以上标“★”项均需要提供省级以上权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明。 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） 4、提供厂家针对此项目的授权 | 台 |
| 2 | 200万高清半球 | 1、名称：200万高清半球（含电源。 2、技术参数：具有200万像素CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 最低照度彩色：0.01lx(AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001lx(AGC开，RJ45输出)，灰度等级不小于11级。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 红外补光距离不小于50米。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 信噪比不小于55dB。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 需具大于100dB宽动态。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准）需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 注：以上标“★”项均需要提供省级以上权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明。 满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） 4、提供厂家针对此项目的授权 | 台 |
| 3 | 电梯专用摄像机 | 1、名称：电梯专用摄像机（含电源） 2、技术参数：具有200万像素CMOS传感器。 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 红外补光距离不小于30米。 在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，清晰度不小于1000TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 信噪比不小于55dB。 支持不小于105dB宽动态。摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP67防尘防水等级。。 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。。 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 注：以上标“★”项均需要提供省级以上权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明。 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） 4、提供厂家针对此项目的授权 | 台 |
| 4 | 200万球机 | 1、名称：200万球机（含电源、支架） 2、技术参数： 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 支持20倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） ★样机与客户端之间用300m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） ★支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃。 注：以上标“★”项均需要提供省级以上权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明。 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） 4、提供厂家针对此项目的授权 | 台 |
| 5 | 室外防水设备箱 | 1、名称：室外防水设备箱 2、规格：500*600mm成套配电箱 | 个 |
| 6 | 摄像机立杆 | 1、名称：室外立杆 2、规格：3.5M、钢质 3、包括基础、接地 | 根 |
| 7 | 8口百兆交换机 | 1. 固化10/100M以太网电口≥8个，千兆以太网电口≥2个，千兆光接口≥2个； 2. 交换容量≥64Gbps，包转发率≥4.2Mpps； 3. MAC地址表大小≥8K； 4. ★为保证设备稳定运行，接口防雷能力≥10kv，提供厂商官网全屏截图和链接证明； 5. 所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤5W； 6. ★工作温度：-5℃~55℃，提供官网截图证明； 7. ★ 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机同一品牌； 资质要求： 8. 提供国家强制性3C认证证书复印件； | 台 |
| 8 | 48口万兆交换机 | 1.★固化千兆电接口≥48个，固化4个万兆光口，在满足上述接口的同时另外提供业务扩展槽数≥2个，提供厂商官网全屏截图及链接证明； 2.千兆接口、万兆接口支持64字节到9216字节0丢包的100%线速转发； 3.设备管理配置1个MGMT端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口； 4.★交换容量≥5.98Tbps，包转发率≥370Mpps，提供厂商官网全屏截图及链接证明； 5. 整机采用节能设计，满负荷时功耗≤50W； 6. ★支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快30ms 级故障链路收敛，需提供第三方检测报告及虚拟化网络操作系统著作权证书复印件； 7.设备支持策略随行功能，用户移动到不同位置，保证IP地址不变； 8.配置完整主机、冗余电源； 10.★ 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机同一品牌； 资质要求： 1.提供所投产品国家强制性3C认证证书复印件； | 台 |
| 9 | 24口千兆交换机 | 1. 固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2. 交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； 3. 支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4. ★为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5. 设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤24W； 6. 支持openflow 1.3协议； 7. ★设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；投标时提供具有 CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 8. ★考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机同一品牌; 资质要求： 1. 提供中国节能产品认证证书复印件； | 台 |
| 10 | 4口光纤盒 | 1、名称：4口光纤盒（含耦合器、尾纤、跳线） 2、技术要求：满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC、ST、单双工不同类型的光纤适配器；1U高度；含法兰等 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 个 |
| 11 | SC-SC耦合器 | 安装 | 个 |
| 12 | 光纤尾纤 | 1、名称：光纤尾纤 2、规格：符合IEC和BELLCORE标准要求；与光纤连接器配对并安装在接头接线板上；适用与紧套型光缆（直接安装）和松管型光缆（配合托盘和尾纤）； 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 根 |
| 13 | 2米成品光纤跳线 | 1、名称：跳线 2、技术参数：通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线箱到有源设备的连接 2、采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 条 |
| 14 | 超五类水晶头 | 安装 | 个 |
| 15 | 12V2A电源 | 国产 | 个 |
| 16 | 围墙摄像机支撑杆 | 国产 | 个 |
| 17 | 屋面监控200万高清筒机 | 1、名称：200万高清筒机（含电源、支架） 2、技术参数：具有200万像素CMOS传感器。 ★内置GPU芯片。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准）。 ★内置红外与白光补光灯。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。 红外补光距离不小于110米。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 注：以上标“★”项均需要提供省级以上权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明。 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） 4、提供厂家针对此项目的授权 | 台 |
| 18 | 防雷器 | 1、名称：室外二合一防雷器 2、规格型号：网络、数据二合一防雷器 3、其他:未尽事宜详见图纸、招标文件、答疑、图集、政府相关文件及技术规范书等其他资料 | 台 |
| 二 | 传输部分 |  |  |
| 1 | 电源线RVV2*1.0 | 电源线RVV2*1.0 | m |
| 2 | 信号线UTP5E | 信号线UTP5E、敷设、测试 | m |
| 3 | 电源线RVV3*1.5 | 电源线RVV3*1.5 | m |
| 4 | 联网光纤四芯单模光纤 | 联网光纤四芯单模光纤、敷设、熔接、测试 | m |
| 三 | 后端部分 |  |  |
| 1 | 48光口万兆汇聚交换机 | 1. 固化万兆SFP+光接口≥48个，40Gbps接口≥6个； 2. 设备内置2+1冗余风扇框 3. 整机交换容量≥40Tbps，包转发速率≥17000Mpps； 4. 支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP-4等三层路由协议，支持PIM-SM、IGMP 等组播路由协议； 5. ★支持多虚一技术，可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，支持跨设备链路聚合及最快50ms 级故障链路收敛，提供虚拟化网络操作系统著作权证书复印件； ★资质要求： 1.设备厂商运维服务实力强，提供设备厂商ITSS信息技术服务运行维护标准符合性三级认证证书复印件证明； | 台 |
| 2 | 8口百兆交换机 | 1. 固化10/100M以太网电口≥8个，千兆以太网电口≥2个，千兆光接口≥2个； 2. 交换容量≥64Gbps，包转发率≥4.2Mpps； 3. MAC地址表大小≥8K； 4. ★为保证设备稳定运行，接口防雷能力≥10kv，提供厂商官网全屏截图和链接证明； 5. 所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤5W； 6. ★工作温度：-5℃~55℃，提供官网截图证明； 7. ★ 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机同一品牌； 资质要求： 1. 提供国家强制性3C认证证书复印件； |  |
| 3 | 光模块 | 1、名称：光模块 2、技术参数：100M单模接口模块（1310nm），15km 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） |  |
| 4 | 48口光端盒 | 1、名称：48口光端盒（含耦合器、尾纤、跳线） 2、技术要求：支持19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装； 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 个 |
| 5 | 光纤尾纤 | 1、名称：光纤尾纤 2、规格：符合IEC和BELLCORE标准要求；与光纤连接器配对并安装在接头接线板上；适用与紧套型光缆（直接安装）和松管型光缆（配合托盘和尾纤）； 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 根 |
| 6 | 2米成品光纤跳线 | 1、名称：跳线 2、技术参数：通过业界标准TIA/EIA-568-A（CSA T529-95）、IEC 874-1 光纤连接器一般要求，用于光纤配线箱到有源设备的连接 2、采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 条 |
| 7 | SC-SC耦合器 | 安装 | 个 |
| 8 | 平台管理软件 | 1、名称：平台管理软件 2、技术参数：系统支持用户登录一次可通过单点登录系统访问后台的其他应用系统，二次登录时不需要重新验证； 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 套 |
| 9 | 管理电脑 | 1、名称：管理电脑（与周界报警合用） 2、技术参数：I5处理器，2G内存，1T硬盘,22寸显示器 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 台 |
| 10 | 网络解码器 | 1、名称：解码器 2、技术参数：要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持10个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持16路模拟视频输出。 具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 支持2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、1×9、1×10、2×1、2×2、2×3、2×4、2×5、3×1、3×2、3×3、4×1、4×2、5×1、5×2、6×1、7×1、8×1、9×1、10×1的拼接显示。 ★设备可接入海康私有协议（SDK）、RTSP协议、ONVIF协议的前端设备的视频流。 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件。 ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、起身离开等，并上传报警信息。 注：以上标“★”项均需要提供省级以上权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明。 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） 4、提供厂家针对此项目的授权 | 套 |
| 11 | 高密度一体化存储阵列器 | 1、名称：高密度一体化存储阵列器 2、技术参数：★单设备配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥16GB，内置SSD固态硬盘和IoT企业级硬盘； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T SATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式、★单设备裸容量≥240TB存储空间，单设备≤3U 应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器； 应能接入并存储800Mbps视频图像，同时转发800Mbps的视频图像；同时回放128Mbps的视频图像； 应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复， 系统盘支持RAID1模式，当主系统故障时，备用系统可接管工作。（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（以第三方检验机构出具的型式检验报告为准） 距样机正向1.3m处，在正常工作条件下的工作噪声不应大于55dB(A) 注：以上标“★”项均需要提供省级以上权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明。 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） 4、提供厂家针对此项目的授权 | 台 |
| 12 | 视频管理平台 | 1、名称：视频管理平台 2、技术参数： 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2(RAID 1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 要求最大支持用户10000个，最大支持并发登陆490个用户 ★要求支持AD域 要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 系统要求支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上； 要求监控点最多管理容量为90000路 要求支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； 要求客户端支持自动在4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 要求支持按部门授权、按人员授权管理 ★为了维护系统稳定性软件需与前端、后端为统一品牌 要求支持上下级平台级联，如国标协议级联等； 注：以上标“★”项均需要提供省级以上权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明。 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） 4、提供厂家针对此项目的授权 | 台 |
| 13 | 服务器机柜 | 1、名称：服务器机柜 2、技术参数：42U,600*800 | 台 |
| 14 | 显示设备 | 1、名称：55寸液晶拼接屏 2、技术参数：LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 ★LCD显示单元亮度达到800cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。 LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作 ★液晶显示单元具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.01以内。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的权威检测机构的检测报告） LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分率:720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。 LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 注：以上标“★”项均需要提供省级以上权威机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章证明。 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） 4、提供厂家针对此项目的授权 | 台 |
| 15 | 控制台（4工位） | 定制钢材 | 套 |
| 16 | 椅子 | 国产 | 个 |
| 17 | 电视幕墙 | 1、名称：电视幕墙 2、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 套 |
| 电子围栏系统 |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 |
| 1 | 脉冲主机 (双防区） | 供电电源：802.3af（PoE）、DC12V/2A 使用环境：温度：-25℃~+55℃；湿度：≤95% 通讯方式：TCP/IP 外壳材质：ASA IP等级：IP44 报警类型：短路、断线、防剪、触网、防拆、断电、故障、通讯失败； 脉冲输出特性： 单线脉冲输出峰值：高压：4KV-7KV 低压0.6KV-1.5KV 脉冲输出峰值电流：≤10A 输出超过300ma的持续时间≤1.5ms 脉冲持续时间：≤0.1S 脉冲间隔时间：1.0S-1.6S 单个脉冲输出最大电量：2.5mc 单个脉冲输出最大能量：5.0J 整机额定功率：≤15W | 台（套） |
| 2 | 脉冲主机 (单防区） | 供电电源：802.3af（PoE）、DC12V/2A 使用环境：温度：-25℃~+55℃；湿度：≤95% 通讯方式：TCP/IP 外壳材质：ASA IP等级：IP44 报警类型：短路、断线、防剪、触网、防拆、断电、故障、通讯失败； 脉冲输出特性： 单线脉冲输出峰值：高压：4KV-7KV 低压0.6KV-1.5KV 脉冲输出峰值电流：≤10A 输出超过300ma的持续时间≤1.5ms 脉冲持续时间：≤0.1S 脉冲间隔时间：1.0S-1.6S 单个脉冲输出最大电量：2.5mc 单个脉冲输出最大能量：5.0J 整机额定功率：≤15W | 台（套） |
| 3 | 主机防水箱 | 1.材质及防腐：1.2mm镀锌钢板，户外粉末涂料； 2.特点：耐腐蚀、密封、防尘、防雨； 3.其它：内置转换器固定槽、空气开关导轨、33AH蓄电池安装位及固定排插位置、太阳能板安装其它配件； | 个 |
| 4 | 高压避雷器 | 1.放电电压：8KV； 2.作用：在围栏系统遭受直击雷时，起到一定的保护作用； | 个 |
| 5 | 受力柱 | 配套 | 套 |
| 6 | 中间杆 | 配套 | 套 |
| 7 | 中间杆绝缘子 | 配套 | 个 |
| 8 | 复合型终端绝缘子 | 配套 | 个 |
| 9 | 合金丝 （多股） | 1、规格：多股外径Φ2.0mm（Φ0.66mm×7)； 2、特性：镁铝合金，抗氧化，导电性好； | m |
| 10 | 高压线 | 1.规格：Φ2.5mm铝合金导电内芯； 2.特性：双层高压绝缘，脉冲耐压≥20KV； | m |
| 11 | 围栏警示牌 | 1、材质：PP（黄色注塑）； 2、280×175 双面； | 块 |
| 12 | 警号（室外，含支架） | 1、名称：警号（室外，含支架） 2、技术参数：标准电压：12VDC 工作电流：200MA 声压指数：105dB | 只 |
| 13 | 报警主机 | 1、名称：报警主机 2、技术要求：含电源、机箱;自带8个防区，以两芯总线方式可扩展128个防区 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 台 |
| 14 | 后备电源 | 1、名称：后备电源 2、技术参数：12V7A | 台 |
| 15 | 总线驱动器 | 1、名称：总线驱动器 | 台 |
| 16 | 中文液晶键盘 | 1、TCP/IP通信方式远程智能控制； 2、4.5英寸超大TFT16位彩色LCD； 3、外壳材质：ABS 4、可控制管理≤96个电子围栏防区； 5、支持定时布/撤、高低压切换； 6、1组NO\NC\COM输出,1组DC12V/500ma报警输出； 7、255条报警记录存储； 8、DC12V供电 | 台 |
| 17 | 单防区模块 | 1、名称：地址模块 2、技术要求：智能搜索，智能识别，解决漏码重码问题，提供受监察的输入防区回路，用于连接常闭或常开干接点设备，另外提供独立的防拆回路。 | 台 |
| 18 | 串口模块 | 1、名称：串口模块 2、技术要求：电流（最大） 一般为25mA，诊断LED灯工作时为35mA；电压（工作） 8VDC ~ 14VDC | 台 |
| 19 | 管理软件 | 1、名称：电子地图软件 | 套 |
| 20 | 16路联动模块 | 1、供电电源：DC12V/2A 2、额定功率：3W 3、使用环境：温度：-25℃~+55℃；湿度：≤95% 4、报警输出路数：16路（可扩展≤96个防区） 5、报警输出形式：开关量、DC12V 6、开关触点承载电流：（DC12-30V）1A，AC265V/1A 7、DC12V输出电流：单个输出口≤500ma，16路总输出≤1000ma 8、网络接口：10/100M自适应、RS485(根据具体型号可选） | 台 |
| 21 | 后备电源 | 12V7A | 台 |
| 22 | LED显示屏 | 1、名称：LED显示屏 2、技术要求：显示屏≥600*900cm，LED灯排位清晰≤5mm。准确定位防区报警时警戒区域，并警报提示 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 块 |
| 23 | 电源线RVV2*1.0 | 敷设、测试 | m |
| 24 | 线缆RVSP2*1.0 | 敷设、测试 | m |
| 25 | 配管PE32 | 规格：国标PE32 | m |
| 公共广播系统 |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 |
| 一 | 前端部分 |  |  |
| 1 | 草坪音箱 | 输出功率：20W 输入电压：100V 频响：80HZ-15KHZ 灵敏度：91±3db 外形尺寸（mm）：Φ320×270 安装孔距（mm）：280 树脂复合材料 | 台 |
| 二 | 传输部分 |  |  |
| 1 | 线缆RVSP2*1.0 | 线缆RVSP2*1.0 | m |
| 2 | 配管PE32 | 配管PE32 | m |
| 三 | 后端部分 |  |  |
| 1 | CD播放器 | 1、 PHILIPS托盘式机芯、超强抗震 2、可播放CD/VCD/MP3/CD-ROM 3、特设公共广播专用MONO声道 4、支持U盘播放 5、VFD屏幕显示 6、音质清晰优美 | 台 |
| 2 | 数字调谐器 | 1、自动搜索，存储40个电台；立体声选择 2、接收范围:FM7.5-108.0MHZ;AM522-1511KHZ 3、灵敏度：FM16dBμ；AM40dBμ 4、信 噪 比：FM单声道76dB；AM 40dBμ 5、中频频率：FM10.7MHz；AM450KHz 6、输入电频：0dBV | 台 |
| 3 | 话筒 | 1、换能方式：电容式 2、频率响应：50HZ-20KHZ 3、指向性：心型指向 4、输出阻抗：500 ohm，平衡输入 5、灵敏度：-52±1db 6、最大声压级参考：1KHZ时124dB 7、参考拾音距离：20-80CM 8、话筒杆长度：435mm 9、供电电压：1.5V*2节干电池 10、带音乐提示音 | 台 |
| 4 | 前置放大器 | 1、三路信号源（音源）的输入、切换选择 2、消防报警信号强行切换输入 3、电话音频信号输入 4、一路话筒优先、三路话筒混音 5、具备不同信号均衡放大到额定输出； 6、线性音源选择、外接电话、消防信号强切； 7、线性音源信号、话筒信号音量调节，高低音提升衰减功能； 8、具备一路旁路（BYPASS）输入插口，可接入备用功放切换器20Khz导频信号； 9、话筒输入灵敏度:：MIC1～MIC4 ≤2mv, MIC/LINE(MIC3、MIC4) ≤200mv 10、线路电平：≥3v 11、话筒电平：≥30mv 12、最大不失真输出电平:≥5v 13、线路性噪比：:60dB （或剩余噪声-70 dB） 14、话筒等效输入噪声: -120 dB 15、频率响应：50Hz～18kHz (±3dB) 16、报警和电话输入灵敏度： 报警：100mv——1v，电话：200mv——1v 17、钟声提示音灵敏度：最大 ≥2v 18、一级优选控制释放时间（主话筒）：≤2秒 19、二级优选控制释放时间（报警及电话录音）：≤5秒 20、线路旁路（BY PASS）输入灵敏度:≤1.5v | 台 |
| 5 | 大功率纯后级广播功放 | 1、具有限流、限幅保护装置，过温、过流及短路保护； 2、具有输出削峰、过载指示便于调节音量、音质； 3、功放输出形式：100V、70V、4-16欧定阻输出； 4、故障指示、开机延时； 5、功率输出(额定)：1500W 6、功率输出(最大)：1800W 7、线路输入：1V 10KΩ(0db) 8、线路输出：1V 600Ω 9、频响：60HZ~18KHZ ±２db 10、信噪比：≥90db 11、失真度：≤0.5%（1KHZ） 1/3额定功率 12、输出电压100V：负荷阻抗8Ω 13、电源电压：220V±22V 14、电源频率：50Hz±2Hz/60Hz±2Hz | 台 |
| 6 | 十六位电源时序器 | 1、8路电源输出； 2、延时打开和延时关闭电源输出； 3、消防紧急启动； 4、定时开启和定时关闭电源输出； 5、RS232串口定时开启定时 电源总输出最大电流 25A 6、分电源输出最大电流 3A | 台 |
| 7 | 网络机柜 | 1、名称：42U机柜 2、技术参数：42U,600*800 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 台 |
| 8 | 消防信号智能接口 | 1、为公共广播系统中的强插机构提供驱动电源，该电源由消防警报信号自动激活，有短路保护功能； 2、当设备短路时起作用，负载短路指示灯亮，蜂鸣报警器； 3、十二路通道（DC24V/1A）输出； 4、12个红色LED直观显示对应通道； 5、告警电平：+12V/0V,可预设； 6、通道数 12,由警报信号激活； 7、触发电平 DC24V电平；低电平（短路） 8、输出 DC24V*1A/每通道； 9、保护 AC fuse 250/3A； 10、负载短路保护 | 台 |
| 9 | 数码编程分区控制器 | 1、内部采用8G SD卡进行音频文件的存储； 2、总共可以录制4段音频文件； 3、既可以通过话筒、线路录音，也可以通过外置U盘进行复制； 4、外置4个24V直流控制口，可分别触发4段已录制的音频文件； 5、通过面板播按钮进行手动选择播放4段音频文件中任意1段。 6、电源电压：220V/50Hz 7、额定输入话筒：-44DB 8、额定线路输入：-20DB 9、额定输出：0DB | 台 |
| 11 | 音频跳线 | 1、名称：音频跳线 2、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 条 |
| 出入口控制系统 |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 |
| 一 | 前端部分 |  |  |
| （一） | 人行通道部分 |  |  |
| 1 | 单机芯摆闸 | 1、名称：单机芯摆闸 2、技术要求：设备材质为304不锈钢，闸板材质为不锈钢,摆臂材质为不锈钢，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； ★设备应具备钢制板材厚度及偏差1.8mm±0.03 mm，设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求，其他表面应符合IK07的要求，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件； ★具备防尾随、防闯关声光报警功能，可谨防人员非法进入。设备应具备防尾随功能，两者之间间隔不小于100mm，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件 ★3、为方便人员通行，机箱长度不小于1800mm，提供公安部权威机构出具的报告盖章复印件 ★4、具备行人安全检测功能，通过光栅检测，智能识别通道闸中的物体，通行更安全，检测间隔距离55mm，电眼数量不小于48对；提供产品彩页予以证明； 提供人性化的通行方向指示、语音提示、声光报警提示功能；设备应对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色，警示时的听觉指示应明显区别与其他指示。 经过防水防潮防盐雾三防处理，满足室外环境使用要求； 电源电压：220V±10%，50Hz/60Hz； 含进出读卡器 提供产品彩页； 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 台 |
| 2 | 人脸识别仪 | 1、名称：人脸识别仪 2、技术要求：具有第三方检测报告； 人脸识别率：≥99%； ★支持人脸、二维码、密码、卡片、蓝牙 ★用户容量：1:N模式 5万人； ★液晶屏：8寸高清电容多点触摸屏； 识别算法：近红外识别； 接口：RJ45； 识别速度：1s； 电源：12V/2A； 光线环境：0-6000Lux； 摄像头：彩色摄像头200万6mm镜头； 提供产品彩页； 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 台 |
| （二） | 车辆管理部分 |  |  |
| 1 | 广告型电动挡车器 | 1、名称：广告型电动挡车器 2、技术要求：开关闸时间：5s；电机功率：140W；杆长范围：3.5m~4.2m；广告翻板数量：依杆长而定；广告翻版尺寸：82mm*830mm；灯箱画面尺寸：450mm*880mm；LED灯带：16.7A，200W；闸杆中心高度：1050mm；遇阻反弹、开优先、防砸保护功能。 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 台 |
| 2 | 车牌识别一体机 | 1、名称：车牌识别一体机 2、技术要求：★用户存储容量：20万，记录存储容量：5万条； ★不小于18⼨⼯业级IPS全视⻆⾼清LCD显⽰屏，情景化图形的交互，还可⽤于⽆牌⻋扫码进出，临时⻋扫动态码缴费等功能； ★可视对讲：⽀持⽹络可视对讲功能，远程业务托管； 车牌识别率：全天候≥99.7%； 通讯⽅式：TCP/IP； 语⾳提⽰：智能化、⾏业化、情景化的可⾃定义语⾳提⽰； 内置200万像素电动变焦摄像头； 内置12颗灯珠⾼亮LED补光灯； ⼯作电压：AC220V±10%/50Hz； 功率：65W； 提供产品彩页； 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 套 |
| 3 | 直杆电动挡车器 | 1、名称：直杆电动挡车器 2、技术要求： ★闸杆起落时间：≦1秒； 电机功率：200W/DC24V； 电源电压：AC220V±10%；使用环境温度：-25℃～70℃； 数字防砸配合开闸优先功能、防止各种砸车情况； 具备手动开闸功能、过流保护功能； ★道闸具有防撞功能； 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 台 |
| 4 | 车牌识别管理软件 | 1、名称：车牌识别管理软件 2、技术要求：★具有信息技术服务运维标准ITSS三级证书、软件开发能力CMMI三级证书； ★具备车牌识别软件计算机软件著作权证书、自助缴费管理软件计算机软件著作权证书、云服务平台计算机软件著作权证书； ★软件第三方测试报告； 含管理中心、数据分析中心、车牌校正中心、出入口管理、缴费终端等； 可支持云联网，支持支付宝、微信、APP手机支付、无感支付功能； 支持新能源车牌照及符合“GA36-1992”、“GA36.1-2001”、“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色、58种超标等信息的识别； 支持多层系统登陆权限管理；5、便捷、灵活、多样化的收费标准设置模式，兼容多种区域性收费标准； 支持跨网段运行，可满足异地组网及大型化、集团化的管理要求，实现集中管理、分散控制的目的； 数据备份、转移、恢复机制； 支持远程web查询功能，实现多种报表查询； 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 台 |
| 5 | 16口交换机 | 1. 固化10/100M以太网电口≥8个，千兆以太网电口≥2个，千兆光接口≥2个； 2. 交换容量≥64Gbps，包转发率≥4.2Mpps； 3. MAC地址表大小≥8K； 4. ★为保证设备稳定运行，接口防雷能力≥10kv，提供厂商官网全屏截图和链接证明； 5. 所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤5W； 6. ★工作温度：-5℃~55℃，提供官网截图证明； 7. ★支持CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，提供官网截图证明； 8. ★ 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与汇聚交换机同一品牌； 资质要求： 1. 提供国家强制性3C认证证书复印件； | 台 |
| 6 | 单模光纤收发器 | 千兆 | 个 |
| 7 | 光缆终端盒 | 光缆终端盒、包括耦合器、尾纤、跳线 | 个 |
| 8 | 汇聚箱 | 满足使用需要，其他要求详见招标文件、图纸 | 个 |
| 9 | 安全岛 | 满足使用需要，其他要求详见招标文件、图纸 | 个 |
| 二 | 传输部分 |  |  |
| 1 | 通讯线RVVSP2*1.0 | 通讯线RVVSP2*1.0 | m |
| 2 | 控制线RVVP6*1.0 | 控制线RVVP6*1.0 | m |
| 3 | 电源线RVV3*1.5 | 电源线RVV3*1.5 | m |
| 4 | 摄像机连接网线UTP5E | 摄像机连接网线UTP5E、敷设、测试 | m |
| 5 | 4芯单模光缆 | 4芯单模光缆、敷设、熔接、测试 | m |
| 6 | 主干电源线NH-YJV3*4 | 接入楼栋公共照明箱 | m |
| 7 | KBG32管 | KBG32 | m |
| 三 | 后端部分 |  |  |
| 1 | 管理电脑 | 1、名称：服务器，WIN7 2、技术参数：I5/2G/1T | 台 |
| 2 | 管理软件 | 1、名称：管理软件 2、技术参数：开通停车场、门禁系统功能，含加密狗 3、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 套 |
| 3 | 发卡器 | 1、名称：发卡器 2、技术参数：符合ISO14443、ISO7816标准。 读卡频率：13.56MHz，125KHz。 支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号。 设备支持一个USB2.0接口免驱。 设备支持1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和2个Sim卡尺寸的PSAM卡座。 工作温度满足-20℃~+60℃。 | 台 |
| 五方对讲系统 |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 |
| 1 | 控制线RVVP4*1.0 | RVVP4*1.0 | m |
| 机房工程系统 |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 |
| 一 | 机房地面装饰装修 |  |  |
| 1 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1、找平层厚度、砂浆配合比：30mm厚，水泥砂浆找平 2、素水泥浆遍数：2 | m2 |
| 2 | 地面防尘处理 | 1、基层类型：环保型，灰色，两遍，含地板下四周墙面 | m2 |
| 3 | 防静电活动地板 | 1、名称：全钢无边抗静电地板 2、支架高度、材料种类：架高400mm 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600*35mm 4、支持材料种类：4#角钢周边支撑 5、入口踏步（或斜坡） | m2 |
| 4 | 不锈钢收口条 | 1、工程部位：踢脚线高度:30*30mm，1.0mm厚，304不锈钢，满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 米 |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 1、工程部位：踢脚线高度:30*30mm，1.0mm厚，不锈钢，满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 米 |
| 二 | 机房墙、柱面部分 |  |  |
| 1 | 墙面防尘 | 环保漆 | m² |
| 2 | 墙面辅材 | 墙面施工所需所有辅材 | 项 |
| 三 | 机房顶面部分 |  |  |
| 1 | 顶面防尘处理 | 环保漆 | m² |
| 四 | 电气系统 |  |  |
| 1 | 市电配电柜/UPS输出配电柜 | 1、名称：市电配电柜/UPS输出配电柜 2、技术要求：400*800*2000mm，国际知名品牌元器件，定制，含数显表等附件，（含支架）、满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸）。 | 台 |
| 2 | PDU插座 | 1、名称： 2、规格：16A 8口 | 个（套、台） |
| 3 | 工业连接器 | 1、名称： 2、规格：3口16A | 个（套、台） |
| 4 | 墙面市电插座 | 国产 | 个 |
| 5 | 机房进户电缆 | YJV-4×150+1×70 mm2电缆 | 米 |
| 6 | 配线ZRVVR-3*4mm2 | 1、名称：电源线 2、规格：ZRVVR-3*4mm2 | m |
| 7 | 配线ZRVVR-3*2.5mm2 | 1、名称：电源线 2、规格：ZRVVR-3*2.5mm3 | m |
| 8 | 空调电缆ZRVVR3*4mm2 | 1、名称：阻燃铜芯电缆(空调用) 2、规格：ZRVVR3*4mm2 | m |
| 9 | 电力电缆ZRYJV-4*35+1*16mm2 | 1、名称：阻燃铜芯电缆（UPS输入输出线缆） 2、规格：ZRYJV-4*35+1*16mm2 3、材质：额定电压450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘和护套非屏蔽的软电缆;适用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置,主要用于安防;工作温度不超过70℃。 | m |
| 10 | 配管KBG25 | 1、名称： 2、规格：KBG25 | m |
| 11 | 桥架300*100 | 1、名称：电缆桥架（300*100） 2、规格： 3、类型：300*100，壁厚不低于1.5mm，表面处理分为镀锌、防火、静电喷塑、热浸锌等，在重腐蚀环境中可特殊防腐处理，桥架采用冷轧钢板，表面镀锌处理，地下室桥架需进行防火处理 | m |
| 12 | 日光灯 | 2*40W | 套 |
| 13 | 三联翘板开关 | 国产 | 个 |
| 五 | UPS不间断电源系统 |  |  |
| 1 | UPS安装 | 1.功率：三进三出20KVA（18KW)；2.高频IGBT整流技术；3.塔式设计；4.支持两台并机共用电池组；5.标配防尘网；6.★采用了PCBA喷涂三防漆，提升防盐雾防腐蚀能力；7.UPS整流输入 拓扑结构：IGBT，PWM调制技术；8.★电压范围：-50% ~ 20%，视负载量变；9.功率因数：0.99；10.频率范围：42 - 72 HZ。11.UPS输出 ★功率因数：0.9；12.效率：Up to 94%，ECO模式下大于98%；13.电压：380Vac/220Vac +/-1%；14.过载能力：125%，10min；150%，1min ；15.THDV：线性负载<2%；16.负载不平衡：1；17.旁路 静态旁路：标配；18.旁路电压：380Vac(+/-15%）；19.维修旁路：标准；20.蓄电池 电池节数：28-36节可选，默认32；21.充电时间：8小时达到满容量90%.22.标配通讯接口：RS - 232，Mini-Slot通讯插槽；23.通讯附件（可选）：Modbus/Ethernet 卡，AS/400 卡(标配)，NMC卡；24.EMC标准：IEC61000-4；25.★EMI标准：EN5550022/EN55024；26.★认证：TLC泰尔认证。须逐条响应，提供官方印刷彩页或第三方检测报告（加盖厂家鲜章)。 | 台 |
| 2 | 12V100A蓄电池 | 1、★蓄电池采用≥12V-100AH免维护铅酸蓄电池32节，要求与UPS同一品牌。 | 个（组件） |
| 3 | 配线ZRBVR 25mm2 | 1、名称：主机至电池连接线 2、规格：定制 | m |
| 4 | 电池架及抗震底座 | 1、名称：电池架及抗震底座 2、技术参数：32节/组 | 个 |
| 5 | (四)防雷接地系统 |  |  |
| 6 | 一级避雷器 | 1、名称： 2、技术参数：满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 个 |
| 7 | 二级避雷器 | 1、名称： 2、技术参数：满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 个 |
| 8 | 三级避雷器 | 1、名称： 2、技术参数：满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 个 |
| 9 | 防雷空开 | 1、名称： 2、技术参数：满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 个 |
| 10 | 机房内接地 | 1、名称：机房内接地 2、规格：L30*3mm，接地母线ZRBVR 6mm2、接地线引线ZRBVR 50mm2、接地断接箱满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 项 |
| 11 | 接地系统测试、防雷验收费 |  | 项 |
| 六 | 灾害防护工程 |  |  |
| 5 | 超声波驱鼠器(含电源) | 1、名称：超声波驱鼠器(含电源) 2、技术参数：C型 | 台(套) |
| 6 | 预留孔洞、防火封堵等 | 1、名称：管、线、槽口封堵 2、类型：根据现场情况实施，投标单位自行勘察现场、自行报价，中标后不予调整 | 项 |
| 综合管网系统 |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 |
| 1 | SC100焊接钢管 | 国标SC100（含土方开挖、回填、余方弃置） | m |
| 2 | 7孔梅花管32*2 | 7孔32*2（mm）（含土方开挖、回填、余方弃置） | m |
| 3 | PE32管 | PE32管 | m |
| 4 | 检查井600*600*800 | 1、名称：手孔井 2、规格：600*600*800（含土方开挖、回填、余方弃置） | 座 |
| 5 | 检查井500*500*800 | 1、名称：手孔井 2、类型：500*500*800（含土方开挖、回填、余方弃置） | 座 |
| 6 | 井盖 | 定制，复合井盖 | 套 |
| 7 | 300*100*1.0桥架 |  | 米 |
| 8 | 配管JDG25 | 1、名称：国标JDG25 | m |
| 水位报警 |
| 1 | 声光报警器 | AC 220V | 个 |
| 2 | 复位按钮 |  | 个 |
| 3 | 投入式液位计 |  | 个 |
| 4 | 交流接触器 | 220V，50HZ | 个 |
| 5 | RVV2*1.0 | 电源线RVV2*1.0 | 米 |
| 6 | 配管JDG25 | 1、名称：国标JDG25 | 米 |

以上参数不做初审指标要求，中标后按照参数要求供货；

带★号的技术参数（初审项，投标人投标时响应表响应即可，招标人有权在中标后核查原件。如存在弄虚作假行为或所供货物不满足技术要求，招标人有权上报公共资源交易监督管理部门处理，由此产生的一切相关责任 和后果 由 中标单位自行 承担。）

三、安装调试、质保及售后服务要求

1、中标单位需对项目提供7×24小时服务。接业主电话或书面通知后2小时内必须到达现场进行服务，一般性故障必须在8小时内解决，复杂性问题必须在24小时内解决。

2、本项目要求投标人具有本地化服务能力。

四、各系统推荐品牌一览表

| 序号 | 系统 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 摄像机、存储、平台： 海康、大华、天地伟业、宇视、英飞拓、华为 |
|  |  | 硬盘： 希捷、WD西部数据、东芝、三星、英特尔、华为 |
|  |  | 网络线缆： 天诚、帝一、帝华、上诚、普天 |
|  |  | 显示部分： 上海三思、艾比森、雷曼、锐拓、雷曼、 |
| 2 | 可视对讲系统 | 视得安、安居宝、冠林、狄耐克、厦门立林、麦驰、西雅特 |
| 3 | 一卡通门禁/停车场管理系统/车位引导/通道系统 | 捷顺、科拓、富士智能、立方、道尔智控、清华同方 |
| 4 | 计算机网络系统 | 交换机： 华为、新华三、思科、中兴、锐捷、迈普 |
| 5 | 背景音乐及公共广播系统 | 阿米纳、贝斯普、百锐、TKOKO（滕高）、BGM |
| 6 | 机房工程 | 静电地板： 向利、沈飞、汇丽、沈飞、创星、红日 |
|  |  | UPS/蓄电池/精密空调： 梅兰日兰、科华、易事特、山特 、艾默生 伊顿、华为 |
|  |  | 机柜： IBM、艾默生、施耐德、金盾、中科曙光 |
|  |  | 防雷： OBO浪涌、西门子、菲尼克斯、ABB、施耐德 |
| 7 | 智能照明 | 路创、ABB、西门子、飞利浦、欧普 |
| 8 | 综合管路系统 | 卡博菲、OBO 、华鹏、美特、大全、万奇、天源华威、上海振大、有能、隆鑫电气 |
| 9 | 线缆 | 爱谱华顿、天诚、帝一、帝华、上诚 |
| 10 | 液晶监视器电视墙 | LG、三星、戴尔、宏基、惠科、创维 TCL 长虹 海康 海信、 |
| 11 | 电脑 | 戴尔、联想、惠普、华硕、 |
| 12 | 电子围栏 | 帕克顿、蓝星、炎荣、艾礼富 |
| 13 | 电线、电缆 | 铜陵铜泉、铜陵铜冠、绿宝 |

备注：为了确保工程质量，投标人须承诺：我公司承诺在本项目中选用产品品牌档次均不低于推荐品牌；中标后，我公司无条件接受招标人对我公司投标方案及投标产品的核查，如经核查认定我公司所投产品不满足招标文件要求，我公司将从本表的推荐品牌中选取符合招标文件技术参数要求的产品提供给招标人确认，经招标人确认后方可供货安装，且我公司承诺投标报价不增加。如有虚假，或我公司后期未按承诺执行的，招标人有权终止合同，并由我公司承担由此产生的一切相关责任和后果。

五、清单报价要求

1.本项目采用全费用综合单价法计价，除非合同另有规定，综合单价是指完成招标需求全部内容的单位综合价格。包括材料（主要及辅助材料）及设备的生产（购买）、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）、施工（含施工过程中的主要及辅助材料损耗）、检测、验收、维保、培训、利润、税金、安全经费、文明施工费、临时设施费、环保费及其他相关施工措施费用和技术措施费用、规费等全部费用。除业主提出的设计变更外，其他因图纸不明确造成的漏项节点不明确（由设计单位完善图纸和方案）其费用一律不予办理经济签证，均视为中标优惠或列入其他组价中，请投标报价时各单位综合考虑。投标报价总价不得高于最高投标限价（招标控制价）总价。

2.除非招标人对招标文件予以修改、更正，否则投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。投标人不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。

3.除非合同中另有规定，投标人在工程量清单报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。每一清单项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及投标总价内，投标人必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，招标人将不再另行支付。

本工程预留金详见工程量清单最高投标限价（招标控制价），投标人必须将该费用列入投标报价中，并计取税金，且不得优惠。

4.因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含）以上者，投标无效。凡招标文件要求或者工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，均视为缺漏项目或费用。因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏的工程项目、工程内容、工程数量、费用或计算错误等绝对值累计总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价小于3%的，投标总价不允许调整，漏报部分视为投标人对本项目的优惠。

5.开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，应在答疑期内向招标人提出异议或修正要求（或按招标文件规定的答疑形式提出）。

6.招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内、且估算价不超过1000元的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过1000元或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单。

7.投标人在规定时间内未对工程量清单提出异议的，中标后，招标人不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。投标人必须按其报价完成招标文件规定范围内的招标设计图纸规定的所有工程项目。

六、其他

1、共建共享需要验收合格并获得共建共享办公室开通证明，相关费用由投标人承担。

2、本项目实行专用账户（共管账户）管理制度，即在签订本施工承包合同前，发包人与承包人共同向银行申请工程款支付专用账户。